采购需求书

说明：

- 供应商须对本项目为单位的货物及服务进行整体响应，任何只对本项目其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

- 磋商文件中如有打“★”号条款为实质性条款，供应商若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

- 磋商文件中如有打“▲”号条款为重要技术参数，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。

一、项目概况

- 项目名称：广州市白云区第三人民医院（含总院和良田门诊）污水站托管维护服务项目。

- 项目地点：总院地址：广州市白云区竹料大道西109号，良田门诊：广州市白云区钟落潭广从五路1060号，设计量：总院污水站设计量：300m3/d，良田门诊污水站设计量6m³/d，医院每个月平均用水量在：7600m³/月左右。

- 项目描述：广州市白云区第三人民医院（总院）位于广州市白云区竹料大道西109号。广州市白云区第三人民医院（良田门诊）位于广州市白云区钟落潭广从五路1060号。医院分别都专门配套建设了一套医疗污水处理站，将院内日常产生的污水进行统一收集，经污水处理站集中处理后排入市政管网，排放标准执行当前国家规范《医疗机构水污染物排放标准》，其主要的处理目标物质为COD、BOD5、SS，大肠杆菌等，日常经过专业人员调试后可做到持续稳定达标排放。

- 采购预算：******元。

- 服务期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

- 服务内容

| 序 号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 | 运维人员人工工资、社保、 福利费等 | 月 | 12 |  |
| 2 | 日常化验费 | 按相关部门规定的频次对两个院区污水进行化验：PH、 总余氯等项目 | 月 | 12 |  |
| 3 | 药剂费 | 两个院区污水处理系统所需药剂 | 月 | 12 |  |
| 4 | 在线监测系统运维管理费 | 维护总院污水站建有的pH 在线监测仪、COD 在线监测仪、氨氮在线监测仪、环保数采仪、水质自动采样器、在线监测控制柜、流量计。 | 月 | 12 |  |
| 5 | 设备维护保养费 | 在污水站托管服务期间，为保障甲方污水处理工作顺利开展，满足政府部门的有关规定，运营方负责污水运营涉及所有设备的维修、维护，单次低于5000元的维修维护项目费用（含设备配件费）由运营方负责支出；单次高于5000元的维修维护项目费用由采购方负责支出。 | 月 | 12 |  |
| 6 | 劳保费 | 防护用品、劳务品、资料费等。 | 月 | 12 |  |
| 7 | 企业管理费 | 不可预见费、管理费 | 项 | 1 |  |
| 8 | 税费 | 本项目报价为含税总价 | 项 | 1 |  |

- 具体要求

- 1. 本项目采购范围及内容：

- 1.1. 采购人拟选定一家服务单位，为广州市白云区第三人民医院总院和良田门诊的污水站进行托管维护服务。

- 2. 项目总体要求：

- 2.1. ★供应商如获得中标资格，主体运营服务不得转包；辅助性服务分包须书面报采购人同意且≤10%。如有违反，或损害采购人利益的，由采购人上报监管部门，成交供应服务商自行承担由此产生的一切经济损失。提供加盖供应商公章的承诺函。

- 2.2. 采购人欢迎各供应商根据自身实际情况，提供优于本项目用户需求书要求的货物或服务，供应商为达到该质量等级所需投入的资金，应被认为已包含在其投标总价内。

- 3. 服务要求：

- 3.1. 本项目执行的标准：

- 3.1.1. 《中华人民共和国环境保护法》

- 3.1.2. 《中华人民共和国水污染防治法》

- 3.1.3. 《中华人民共和国海洋环境保护法》

- 3.1.4. 《中华人民共和国大气污染防治法》

- 3.1.5. 《医疗机构水污染物排放标准》

- 3.1.6. 《医院污水处理工程技术规范》

- 3.1.7. 合同期内若有涵盖上述各项的最新国家及行业标准、规范，按最新标准、规范执行。

- 3.2. 具体服务要求：

- 3.2.1. 本项目要求供应商根据国家关于医疗机构污水排放的相关规定为采购人提供污水处理站运营管理服务。确保院内污水处理设施设备正常运作、出水达标排放。

- 3.2.2. 运营服务模式：综合运营管理服务。成交供应服务商应按合同和采购人管理服务办法和国家相关法律法规的规定，在合同期限内行使和履行合同规定的全部权利义务和责任。

- 3.2.3成交供应服务商须具备污水处理管理综合实力，并配备充足的运营管理团体人员，制定岗位生产和安全责任制度，应急方案、针对运行中可能存在或出现的问题提出分析并提供建议及处理意见，保证污水达到有关排放标准要求。

- 3.2.4污水站运营服务内容及要求：

- 确保总院和良田门诊两个院区每日对污水站设备进行设备巡查，及时记录并保存污水处理站的运行日志、监测记录、维修记录和处理台账、污水排放记录表等及污水处理系统出水水质情况。每月15日将所有污水站相关运营资料整理胶装好转交给采购人存档。

- 负责总院和良田院区每日手工自检总余氯和PH各两次，并登记做好相关报表。

- 建立废水处理设施仪器设备检查保养制度，制定《设备维护保养计划》，定期给设备做维护保养及添加机油等。建立污染设施日常管理台账，由专人检查并填写设施设备运行情况；在污水站托管服务期间，为保障甲方污水处理工作顺利开展，满足政府部门的有关规定，运营方负责污水运营涉及所有设备的维修、维护，单次低于5000元的维修维护项目费用（含设备配件费）由运营方负责支出；单次高于5000元的维修维护项目费用由采购方负责支出。

- 每年至少做一次污水站方面的突发应急事故演练。

- 成交供应服务商定期开展现场作业人员、操作人员培训，要严格执行安全技术操作规程，并对本岗位的设备进行维护保养。

- 成交供应服务商负责总院和良田门诊污水站所使用的药剂供应及采购，负责加药系统的药剂添加及调配。

- 为保障运营管理人员的人身安全及意外保险，成交供应服务商应按社会劳动保险的有关规定，为员工购买养老、工伤、医疗、失业等保险。

- 成交供应服务商负责运营期内的污水达标排放，如有各个相关部门过来检查，需要服务单位安排相关人员到现场配合检查工作。

- 负责代表医院进行排污系统周、年报，上报有效合规数据。负责资料、台账书写和管理，针对环保部门监督问题提供技术支持。

- 提供月度、年度运营报告（不限于污水处理站运营维护服务、月度年度污水处理情况、流量记录、监测记录、工作巡查记录、污水设备运行记录、设备维护记录、整改记录等）

- 根据院方需求，一年一次委托第三方机构对污泥进行无害化处置并取得合格报告，处置费用由成交供应服务商支付。

- 协助院方跟进办理污水许可证的相关事项（污水处理许可证变更、校验及证后管理）。

- 为良田门诊部安装一台流量计，报价内包含安装费用，产权归采购人。

- 成交供应服务商提前3个工作日与医院原污水处理运营方进行工作交接以及熟悉场地设备，保障院方污水处理交接工作顺利开展。成交供应服务商因提前交接所产生的费用已包含在报价内。

- 3.2.5在线监测设备运营服务内容及要求：

- 成交供应服务商应保证在线监测设备系统等在合同期限内正常运行。

- 成交供应服务商负责在线监测设备所需要的特定药剂购买。

- 成交供应服务商应对自动监控系统一一对应建立专人负责制，安排一名在线运维工程师负责每周巡检，制定操作及维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台账，建立相应的质量保证体系，并接受采购人和后勤部门的台账检查。

- 成交供应服务商必须及时汇报重大事故或仪器严重故障的情况。

- 成交供应服务商应出具第三方季度报告和每年至少一份仪器第三方校准报告、在线废液处置等。

- 若自动监控系统产生重大故障，致使监控数据缺少1天以上，需将故障原因和处理方案及时上报环保部门。

- 每日上午、下午远程检查仪器运行状态，检查数据传输系统是否正常，如发现数据有持续异常情况，应立即前往站点进行检查，并按规定格式建立台账记录。

- 每周至少1次对监测系统进行现场维护，任意2次现场维护的时间间隔不得大于7天。

- 在线监测设备每周现场维护内容包括：

- COD：观察仪器运行过程，检查清洗、取样、加试剂、管道有无堵塞，检查试剂余量（必要时添加或更换）、自来水供应、泵取水情况，采样系统是否清洁。

- 氨氮：观察仪器运行过程，检查清洗、取样、加试剂、管道有无堵塞，检查试剂余量（必要时添加或更换）、泵取水情况，采样系统是否清洁；检查反应器、气敏电极表面是否污染，必要时清洗；光度法氨氮仪观察仪器运行过程，检查清洗、取样、加试剂、管道有无堵塞，检查试剂余量（必要时添加或更换）、泵取水情况，采样系统是否清洁。

- 数据采集监控仪：观察数据采集监控仪运行情况，信号灯是否运行正常并检查连接处有无损坏， 显示屏能否正常显示，检查实时数据与现场数据是否相符；模拟量输出仪器与仪器本身对比传输误差。

- 检查电力供应情况，进行房内管路状况检查，防止渗漏，检查卫生情况以及室内其他电器设备运转正常（如空调，灯具等）。对维护造成的污染及时清理。

- 在线监测设备每月现场维护内容包括：

- COD：检查计量试管、反应池、检测池是否污染必要时清洗，清洗水样导管、试剂导管、废水导管，必要时更换。

- 氨氮：电极法氨氮仪清洗气敏电极，必要时进行更换，清洗水样导管、试剂导管、废水导管，必要时更换。光度法氨氮仪检查计量试管、反应池、检测池是否污染，必要时清洗，清洗水样导管、试剂导管、废水导管，必要时更换。

- 每月至少对自动监测仪器进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行清洗和维护。对数据存储／控制系统工作状态进行一次检查，对自动监测仪器进行一次日常校验。检查监测仪器接地情况，检查监测用房防雷措施；进行一次COD、氨氮、PH实际水样对比和质控样试验，进行一次现场校验。

- 在线监测设备每个季度现场维护内容：

- 水污染源：每3个月至少对COD、氨氮、计量单元、反应单元、检测单元进行一次清洗；检查电极法氨氮仪的气敏电极膜是否老化，必要时更换；检查COD、氨氮、水样导管、试剂导管、废水导管、活塞、密封圈是否老化，必要时更换。检查各自动监测仪器管路，必要时清洗或更换，根据仪器说明书更换必要耗材。每季度进行重复性、零点漂移和量程漂移试验。

- 水污染源在线监测系统设施运行产生的废液由成交供应商委托具有相关资质的第三方公司统一收集，按危险废物管理的要求处理，费用由成交供应商承担负责，成交供应服务商负责在运行台帐管理和记录。

- 在线监测设备系统的检修：

- 自动监测设备需要停用、拆除或者更换的，应当事先报经环境保护有关部门批准；

- 发现故障或接到故障通知，专业技术人员需在8小时内赶到现场进行处理。

- 对于一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、膜裂损、气路堵塞、数采仪死机等，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修，此类故障维修时间不应超过8小时，对不易诊断和维修的仪器故障，若72小时内无法排除，应安装备用分析仪，另外对难以修复的及时通报采购人和环保局，维修期间采用备机或采用人工方法进行监测。

- 对于不可抗力（雷击、台风、地震、火灾等）造成的损失，其修理费用由采购人自行承担，不可抗力造成的故障在72小时之内无法修复的，成交供应服务商需要提供备品备件或备机及时恢复自动监控设施的正常运行，成交供应服务商提供了备品备件或备机超过一个月企业还不承担相应维修责任或费用造成原设备不能恢复正常工作的，成交供应服务商可以根据实际情况收取一定的租赁费用。

- 发生严重故障的自动监控设施经维修后，必须对其按照国家有关技术规范要求进行校准和校验，确认其监测性能完全恢复后方可重新投入使用。若监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前必须对仪器进行一次比对实验和性能校验。

- 在线监测设备校准与校验：

- 每月至少进行一次实际水样比对实验和质控样试验，每月进行一次现场校验，可自动校准或手工校准。

- CODcr校验方法详见HJ 377-2019《化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》。

- 氨氮校验方法详见HJ 101-2019 《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》。

- 当仪器发生严重故障，经维修后在正常使用和运行之前亦必须对仪器进行一次校准和校验，校准和校验的结果必须满足技术下表要求：

| 项目 |  | 响应时间（min） | 零点漂移 | 量程漂移 | 重复性误差 | 实际水样比对试验误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODcr |  | 参照仪器说明书 | ±5mg/l | ±10% | ±10% | ±10%，已接近于实际水样的低浓度质控样替代实际水样进行试验（CODcr<30mg/L） ±30%,（30 mg/L≤CODcr<60 mg/L） ±20%,（60 mg/L≤CODcr<100 mg/L） ±15%,（CODcr≥100 mg/L） |
| 氨氮 | 光度法 | 参照仪器说明书 | ±5% | ±10% | ±10% | ±15% |
|  | 电极法 | 5min | ±5% | ±5% | ±5% |  |
| 注：实际水样比对试验相对误差计算方法见HJ/T355-2007 |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.6. 质量要求及技术标准：

- （1）保证污水按排污许可证要求指标达标排放。

- （2）成交供应服务商需无条件为采购人按国家法律法规的要求办理污水站所需的药剂备案，如因没有做好备案的，由此造成的一切经济损失及其他责任，由成交供应服务商承担。

- （3）成交供应服务商应确保污水处理设备和设施的安全与完整，防止各类事故的发生，如因管理不善造成的经济损失或重大事故，由成交供应服务商负全部责任。

- （4）成交供应服务商务必每年至少做一次污水站安全生产事故预防应急演练及技能培训，成交供应服务商须根据采购人的情况制定污水应急预案，成交供应商须积极配合采购人开展污水事故应急救援演练（每年一次）。

- 现有设备清单：

| 主要设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 污水间设备（左） | 罗茨风机 | 2 | 台 |  |
| 2 |  | 污泥自吸泵 | 1 | 台 |  |
| 3 | 污水间设备（中） | 加药装置1 | 1 | 台 |  |
| 4 |  | 加药装置2 | 1 | 台 |  |
| 5 | 污水间设备（右） | 储药桶1 | 1 | 个 |  |
| 6 |  | 储药桶2 | 1 | 个 |  |
| 7 | 在线监测房 | pH 在线监测仪、COD 在线监测仪、氨氮在线监测仪、环保数采仪、水质自动采样器、在线监测控制柜、流量计、余氯在线监测仪 | 1 | 项 |  |
| 8 | 良田门诊部 | 一体化设备、余氯在线监测仪、PH值在线监测仪、流量计（运营方负责安装） | 1 | 套 |  |

- 3.2.7服务人员要求：

（1）污水站运营人员：

- 乙方需保证污水处理站正常运行，达标排放。负责的巡查人员需持证上岗（环境污染治理设施运行人员培训合格证书或职业技能等级证书（废水处理工）。

- 操作员应持有工业废水处理工证同时具有3年或以上工作经验。

- 运营管理操作人员须穿着统一的制服，配戴专业上岗证。

- （2）配备专业的运营管理人员，制定岗位生产和安全责任制度，对系统设备、设施运行中出现的故障进行及时维修维护，制定设备维护保养计划，定期进行维护保养。

- （3）在线监测运营人员：

- 负责在线监测设备仪器和系统的运营维护，确保仪器设备正常，数据出现故障时能及时响应环保局要求进行处理。

- 在线监测设备运营人员要持有“自动监控（污废水）运行工”证书，同时具有3年或以上工作经验。

- 支付方式

- 按照合同总额分12期进行支付，每月污水运营服务结束后，污水运营方须提供污水处理运营报告及对应额度发票给院方进行支付。

- 验收要求

项目验收要求依据采购人相关验收程序制订验收标准，包括但不限于履约情况和评价情况。

（一）验收主体

采购人

（二）验收时间

每月服务期结束后5个工作日内，采购人组织验收。

（三）验收方式

采购人组织履约验收

（四）验收内容

1.项目服务质量情况。根据采购文件和合同规定，成交供应商应该完成的工作质量，实际完成的工作质量。

2.工作效率履约情况。在规定时间内的完成情况，有无任务拖延滞后情况。

（五）履约验收程序

采购人按照采购文件中的采购需求及合同约定，对成交供应商服务项目进行履约验收。

（六）验收标准及后续工作

采购人根据采购文件的要求、响应文件的响应情况及采购合同的约定作为验收标准。成交供应商根据采购人验收意见办理当月结算手续。验收意见明确要求整改的，由成交供应商整改并经审核通过后，再办理结算手续。

白云区第三人民医院污水站托管考核细则
（适用于 2026.1.1–2026.12.31 托管合同）

一、制定依据

- 《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）

- 本项目采购文件、合同及国家现行标准（GB 18466-2005、HJ 355-2019、HJ 377-2019 等）

- 广州市生态环境局《污染源自动监控设施运行管理办法》

二、考核原则
“月考核、季清算、年总评”，考核结果与当月支付金额挂钩。

三、考核组织

- 采购人牵头组成考核小组。

- 成交供应商须派代表参加，拒不到场视为认可结果。

- 每月 5 个工作日内完成上月考核，出具《月度考核表》，双方签字确认；如有争议，2 个工作日内书面向采购人申诉，逾期视为同意。

四、考核方式

- 资料审查（30%）：运行台账、监测报告、维修记录、危废联单、培训签到、应急演练记录等。

- 现场核查（40%）：设备完好率、标识标牌、卫生状况、人员到岗、劳动防护、在线监测房管理等。

- 抽样检测（20%）：采购人委托第三方对出水 COD、氨氮、粪大肠菌群、总余氯采样 1 次，结果作为当月“出水达标”唯一依据。

- 日常抽查（10%）：考核小组或环保部门不定期检查发现问题，按对应条款扣分。

- 考核内容、分值与评分标准
总分 100 分，加分 10 分封顶，扣分不设下限。

| 序号 | 考核项目 | 标准分 | 评分细则 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出水达标 | 25 | 出水 COD、氨氮、粪大肠菌群、总余氯任一项超标 1 次扣 10 分；连续 2 天或累计 3 天超标，当月 0 分并启动违约条款。 | 第三方报告 |
| 2 | 在线监测数据上传率 | 10 | ≥95% 不扣分；80–94% 扣 3 分；＜80% 扣 10 分。 | 市平台导出 |
| 3 | 有效数据捕获率 | 5 | COD、氨氮、 pH 有效数据捕获率均 ≥90% 不扣分，每低 1% 扣 1 分。 | 自动监控平台 |
| 4 | 日常巡检 | 5 | 每日 2 次巡检签字缺 1 次扣 1 分；未拍照或照片造假 1 次扣 3 分。 | 台账+照片 |
| 5 | 手工自检 | 5 | 总余氯、 pH 每日 2 次缺 1 次扣 1 分；记录错误/造假 1 次扣 3 分。 | 原始记录 |
| 6 | 设备完好率 | 5 | 关键设备完好率 ≥98% 不扣分；95–97% 扣 2 分；＜95% 扣 5 分。 | 现场清点 |
| 7 | 设备保养计划 | 5 | 无月度计划扣 5 分；未完成 1 项扣 2 分；记录不全 1 项扣 1 分。 | 计划+记录 |
| 8 | 在线仪表维护 | 5 | 周巡检缺 1 次扣 2 分；月保养缺 1 项扣 3 分；季度比对缺 1 次扣 5 分。 | 运维台账 |
| 9 | 故障响应 | 5 | 接到故障通知后 4 小时未到场 1 次扣 3 分； 24 小时未恢复扣 5 分。 | 通话记录 |
| 10 | 危废管理 | 5 | 废液未贴危废标签 1 次扣 2 分；未按规定贮存 1 次扣 5 分。 | 联单+现场 |
| 11 | 人员到岗 | 5 | 月度抽查 2 次，缺持证人员 1 人次扣 3 分；未穿工装/未佩戴证件 1 次扣 1 分。 | 现场签到 |
| 12 | 培训与演练 | 4 | 未按计划完成培训 1 次扣 2 分；未开展年度应急演练扣 4 分。 | 签到+影像 |
| 13 | 资料提交 | 4 | 每月 15 日前未胶装移交资料扣 4 分；迟交 1 天扣 1 分。 | 签收表 |
| 14 | 月度报告 | 5 | 内容缺项（运行、监测、维修、流量、整改）每缺 1 项扣 1 分。 | 电子+纸质 |
| 15 | 第三方比对 | 4 | 季度 COD、氨氮实际水样比对缺 1 次扣 4 分；比对不合格未整改扣 4 分。 | 比对报告 |
| 16 | 安全文明 | 3 | 污水站区域脏乱差、无安全警示、无应急物资，每项扣 1 分。 | 现场 |
| 17 | 投诉/处罚 | 5 | 被医院投诉属实 1 次扣 2 分；被环保部门处罚 1 次扣 5 分并启动违约。 | 通报文件 |
| 18 | 加分项 | +10 | 1. 出水主要指标月均优于标准限值 20% 以上 +3 分； 2. 主动完成额外演练 +2 分； 3. 获得市级以上环保部门通报表扬 +5 分。 | 证明材料 |

六、考核等级与运用

| 得分 | 等级 | 当月尾款 | 其他后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥90 | 优秀 | 支付 100% |  |
| 80–89 | 良好 | 支付 95% | 口头警告 |
| 70–79 | 合格 | 支付 90% | 书面整改，7 天内提交报告 |
| 60–69 | 不合格 | 支付 80% | 约谈法人，限期 15 天整改 |
| ＜60 | 严重不合格 | 0%（不予支付） | 启动解除合同程序 |

说明：

- 同一问题在月内重复出现，按次数累计扣分；

- 因不可抗力（台风、地震、封控等）导致的数据中断，须 2 小时内书面报告采购人及环保局，经确认后可免扣；

- 年度累计 3 次“严重不合格”或连续 2 个月出水超标，采购人有权单方面无责终止合同。

七、争议处理
考核结果经双方签字后生效。供应商如有异议，须在 2 个工作日内提出书面申诉，采购人 3 个工作日内组织复核，复核结果为最终结果。

九、施行时间
本细则与托管合同同时生效，作为合同不可·分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。